## Memoria
ANÁLISIS Y DISENO ESTRUCTURAL DE RESERVORIO CUADRADO
DATOS DE DISEÑO
Capacidad Requerida |  |  | 12
Longitud |  |  | 2.5131
Ancho |  |  | 2.5131
Altura del Líquido (HL) |  |  | 1.9
Borde Libre (BL) |  |  | 0.45
Altura Total del Reservorio (HW) |  |  | 2.35
Volumen de líquido Total |  |  | 12
Espesor de Muro (tw) |  |  | 0.15
Espesor de Losa Techo (Hr) |  |  | 0.15
Alero de la losa de techo ( e ) |  |  | 0.1
Sobrecarga en la tapa |  |  | 100
Espesor de la losa de fondo (Hs) |  |  | 0.15
Espesor de la zapata |  |  | 0.35
Alero de la Cimentacion (VF) |  |  | 0.2
Tipo de Conexión Pared-Base |  |  | Flexible
Largo del clorador |  |  | 1.05
Ancho del clorador |  |  | 0.8
Espesor de losa de clorador |  |  | 0.1
Altura de muro de clorador |  |  | 1.22
Espesor de muro de clorador |  |  | 0.1
Peso de Bidon de agua |  |  | 60
Peso de clorador |  |  | 978.96
Peso de clorador por m2 de techo |  |  | 107.8279
Peso Propio del suelo (gm): |  |  | 2
Profundidad de cimentacion (HE): |  |  | 0.5
Angulo de friccion interna (Ø): |  |  | 30
Presion admisible de terreno (st): |  |  | 1
Resistencia del Concreto (f'c) |  |  | 210
Ec del concreto |  |  | 218819.7889
Fy del Acero |  |  | 4200
Peso especifico del concreto |  |  | 2400
Peso especifico del líquido |  |  | 1000
Aceleración de la Gravedad (g) |  |  | 9.81
Peso del muro |  |  | 9012.0098
Peso de la losa de techo |  |  | 3268.4087
Recubrimiento Muro |  |  | 0.05
Recubrimiento Losa de techo |  |  | 0.025
Recubrimiento Losa de fondo |  |  | 0.05
Recubrimiento en Zapata de muro |  |  | 0.1
1.- PARÁMETROS SÍSMICOS: (Reglamento Peruano E.030)
Z = | 0.25
U = | 1.5
S = | 1.1
2.- ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO: (ACI 350.3-06)
2.1.- Coeficiente de masa efectiva (ε):
Ecua. 9.34 (ACI 350.3-06)
ε = | 0.8
2.2.- Masa equivalente de la aceleración del líquido:
Peso equivalente total del líquido almacenado (WL)= |  |  |  |  | 12000 | 1223.2416
Ecua. 9.1 (ACI 350.3-06)
Ecua. 9.2 (ACI 350.3-06)
Peso del líquido (WL) = |  |  |  |  | 12000
Peso de la pared del reservorio (Ww1) = |  |  |  |  | 9012.0098
Peso de la losa de techo (Wr) = |  |  |  |  | 3268.4087 | 871.6729
Peso Equivalente de la Componente Impulsiva (Wi) = |  |  |  |  | 8551.1109 | Ecua. 9.34 (ACI 350.3-06)
Peso Equivalente de la Componente Convectiva (Wc) = |  |  |  |  | 4120.3946
Peso efectivo del depósito (We = ε * Ww + Wr) = |  |  |  |  | 10478.0165
2.3.- Propiedades dinámicas:
Frecuencia de vibración natural componente Impulsiva (ωi): |  |  |  |  | 254.3001
Masa del muro (mw): |  |  |  |  | 86.2385
Masa impulsiva del líquido (mi): |  |  |  |  | 173.4242
Masa total por unidad de ancho (m): |  |  |  |  | 259.66
Rigidez de la estructura (k): |  |  |  |  | 11215090
Altura sobre la base del muro al C.G. del muro (hw): |  |  |  |  | 1.18
Altura al C.G. de la componente impulsiva (hi): |  |  |  |  | 0.71
Altura al C.G. de la componente impulsiva IBP (h'i): |  |  |  |  | 1.0957
Altura resultante (h): |  |  |  |  | 0.87
Altura al C.G. de la componente compulsiva (hc): |  |  |  |  | 1.24
Altura al C.G. de la componente compulsiva IBP (h'c): |  |  |  |  | 1.39
Frecuencia de vibración natural componente convectiva (ωc): |  |  |  |  | 3.4827
Periodo natural de vibración correspondiente a Ti : |  |  |  |  | 0.024708
Periodo natural de vibración correspondiente a Tc : |  |  |  |  | 1.8041
Factor de amplificación espectral componente impulsiva Ci: |  |  |  |  | 2.5
Factor de amplificación espectral componente convectiva Cc: |  |  |  |  | 1.2652
Altura del Centro de Gravedad del Muro de Reservorio hw = |  |  |  |  | 1.18
Altura del Centro de Gravedad de la Losa de Cobertura hr = |  |  |  |  | 2.425
Altura del Centro de Gravedad Componente Impulsiva hi = |  |  |  |  | 0.71
Altura del Centro de Gravedad Componente Impulsiva IBP h'i = |  |  |  |  | 1.0957
Altura del Centro de Gravedad Componente Convectiva hc = |  |  |  |  | 1.24
Altura del Centro de Gravedad Componente Convectiva IBP h'c = |  |  |  |  | 1.39
2.4.- Fuezas laterales dinámicas:
I = | 1.5
Ri = | 2
Rc = | 1
Z = | 0.25
S = | 1.1
Pw = | 4646.8175 | Fuerza Inercial Lateral por Aceleración del Muro
Pr = | 1685.2732 | Fuerza Inercial Lateral por Aceleración de la Losa
Pi = | 4409.1666 | Fuerza Lateral Impulsiva
Pc = | 2150.417 | Fuerza Lateral Convectiva
V = | 10954.401 | Corte basal total
2.5.- Aceleración Vertical:
La carga hidrostática qhy a una altura y:
La presión hidrodinámica reultante Phy:
Cv=1.0 (para depósitos rectangulares)
b=2/3
Ajuste a la presión hidróstatica debido a la aceleración vertical
Presion hidroestatica |  |  | Presion por efecto de sismo vertical
| qh(superior)= | 0 |  | Ph(superior)= | 0
qh(fondo)= | 1900 |  | Ph(fondo)= | 261.25
2.6.- Distribución Horizontal de Cargas:
Presión lateral por sismo vertical | [6 empty] | 261.25 | -137.5
Distribución de carga inercial por Ww | [6 empty] | 373.1988
Distribución de carga impulsiva | [6 empty] | 2039.6976 | -925.6743
Distribución de carga convectiva | [6 empty] | 47.6547 | 545.5206
2.7.- Presión Horizontal de Cargas:
ymax= | 1.9 |  |  |  |  | P=Cz+D
ymin= | 0
Presión lateral por sismo vertical | [6 empty] | 261.25 | -137.5
Presión de carga inercial por Ww | [6 empty] | 148.5
Presión de carga impulsiva | [6 empty] | 811.6185 | -368.3362
Presión de carga convectiva | [6 empty] | 18.9623 | 217.0688
2.8.- Momento Flexionante en la base del muro (Muro en voladizo):
Mw = | 5483.2447
Mr = | 4086.7875
Mi = | 3130.5083
Mc = | 2666.5171
Mb = | 12977.4436 | Momento de flexión en la base de toda la seccion
2.9.- Momento en la base del muro:
Mw = | 5483.2447
Mr = | 4086.7875
M'i = | 4830.9479
M'c = | 2989.0796
Mo = | 14707.9171 | Momento de volteo en la base del reservorio
Factor de Seguridad al Volteo (FSv):
Mo = | 14707.9171
MB = | 35180.1054 |  | 2.4 | Cumple
ML = | 35180.1054 |  | 2.4 | Cumple |  | FS volteo mínimo = | 1.5
2.9.- Combinaciones Últimas para Diseño
El Modelamiento se efectuó en el programa de análisis de estructuras SAP2000(*), para lo cual se consideró las siguientes
combinaciones de carga:
U = 1.4D+1.7L+1.7F
U = 1.25D+1.25L+1.25F+1.0E
U = 0.9D+1.0E
Donde: D (Carga Muerta), L (Carga Viva), F (Empuje de Líquido) y E (Carga por Sismo).
(*) para el modelamiento de la estructura puede utilizarse el software que el ingeniero estructural considere pertinente.
3.-Modelamiento y resultados mediante Programa SAP2000
Resultante del Diagrama de Momentos M22 – Max. (Envolvente) en la direccion X
Fuerzas Laterales actuantes por Presión del Agua.
4.-Diseño de la Estructura
El refuerzo de los elementos del reservorio en contacto con el agua se colocará en doble malla.
4.1.- Verificación y cálculo de refuerzo del muro
a. Acero de Refuerzo Vertical por Flexión:
Momento máximo ultimo M22 (SAP) |  |  | 330
|  | As = | 0.88217 | Usando | 2 | 0.80483
|  | Asmin = | 2 | Usando | 2 | 0.71
b. Control de agrietamiento
| w = | 0.033 | (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
| S máx = | 26.1413
| S máx = | 27.442
c. Verificación del Cortante Vertical
Fuerza Cortante Máxima (SAP) V23 |  |  | 1050
Resistencia del concreto a cortante |  |  | 7.6804
Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd) |  |  | 1.2353 | Cumple
d.Verificación por contracción y temperatura
[6 empty] | L | B
|  |  |  | Long. de muro entre juntas (m) |  | 2.8131 | 2.8131
|  |  |  | Long. de muro entre juntas (pies) |  | 9.2293 | 9.2293 | (ver figura)
|  |  |  | Cuantía de acero de temperatura |  | 0.003 | 0.003 | (ver figura)
|  |  |  | Cuantía mínima de temperatura |  | 0.003 | 0.003
|  |  |  | Área de acero por temperatura |  | 4.5 | 4.5
[6 empty] | Usando | 2 | 0.31556
e.Acero de Refuerzo Horizontal por Flexión:
Momento máximo ultimo M11 (SAP) |  |  | 250
|  | As = | 0.6666 | Usando | 2 | 1.0651
|  | Asmin = | 1.5 | Usando | 2 | 0.94667
f.Acero de Refuerzo Horizontal por Tensión:
Tension máximo ultimo F11 (SAP) |  |  | 2000
|  | As = | 0.5291 | Usando | 2 | 1.3419
g.Verificación del Cortante Horizontal
Fuerza Cortante Máxima (SAP) V13 |  |  | 1400
Resistencia del concreto a cortante |  |  | 7.6804
Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd) |  |  | 1.6471 | Cumple
4.2 Cálculo de acero de refuerzo en losa de techo.
La losa de cobertura será una losa maciza armada en dos direcciones, para su diseño se utilizará el Método de Coeficientes.
Mx = Cx Wu Lx2 |  | Momento de flexión en la dirección x
My = Cy Wu Ly2 |  | Momento de flexión en la dirección y
Para el caso del Reservorio, se considerara que la losa se encuentra apoyada al muro en todo su perímetro, por lo cual se considera una condición de CASO 1
Carga Viva Uniformente Repartida |  |  |  | WL = | 100
Carga Muerta Uniformente Repartida |  |  |  | WD = | 517.8279
Luz Libre del tramo en la dirección corta |  |  |  | Lx = | 2.5131
Luz Libre del tramo en la dirección larga |  |  |  | Ly = | 2.5131
[6 empty] | Muerta | Viva
Relación m=Lx/Ly |  | 1 |  |  | Factor Amplificación | 1.4 | 1.7
Momento + por Carga Muerta Amplificada |  |  |  | Cx = | 0.036 | Mx = | 164.8328
|  |  |  | Cy = | 0.036 | My = | 164.8328
Momento + por Carga Viva Amplificada |  |  |  | Cx = | 0.036 | Mx = | 38.6526
|  |  |  | Cy = | 0.036 | My = | 38.6526
a. Cálculo del acero de refuerzo
Momento máximo positivo (+) |  |  | 203.4854
Area de acero positivo (inferior) |  |  | 0.43242 | Usando | 2 | 1.6419
Area de acero por temperatura |  |  | 4.5 | Usando | 2 | 0.15778
b.Verificación del Cortante
Fuerza Cortante Máxima |  |  | 1124.5713
Resistencia del concreto a cortante |  |  | 7.6804
Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd) |  |  | 1.323 | Cumple
4.3 Cálculo de Acero de Refuerzo en Losa de Fondo
a. Cálculo de la Reacción Amplificada del Suelo
Las Cargas que se trasmitirán al suelo son:
|  |  | Carga Muerta (Pd) |  | Carga Viva (PL) |  | Carga Líquido (PH)
Peso Muro de Reservorio |  |  | 9012.0098 | Kg | ---- |  | ----
Peso de Losa de Techo + Piso |  |  | 6985.1071 | Kg | ---- |  | ----
Peso del Clorador |  |  | 978.96 | Kg | ----
Peso del líquido |  |  | ---- |  | ---- |  | 12000 | kg
Sobrecarga de Techo |  |  | ---- |  | 907.8913 | Kg | ----
|  |  | 16976.0768 |  | 907.8913 |  | 12000
Capacidad Portante Neta del Suelo |  |  | qsn = qs - gs ht - gc eL - S/C |  |  | 0.864
Presión de la estructura sobre terreno |  |  | qT = (Pd+PL)/(L*B) |  |  | 0.28946 | Correcto
Reacción Amplificada del Suelo |  |  | qsnu = (1.4*Pd+1.7*PL+1.7*Ph)/(L*B) |  |  | 0.44275
Area en contacto con terreno |  |  | 10.3242
1.9514
b. Cálculo del acero de refuerzo
El análisis se efectuará considerando la losa de fondo armada en dos sentidos, siguiendo el criterio que la losa mantiene una continuidad con los muros, se tienen momentos finales siguientes por el Método de los Coeficientes:
Luz Libre del tramo en la dirección corta |  |  |  | Lx = | 2.5131
Luz Libre del tramo en la dirección larga |  |  |  | Ly = | 2.5131
Momento + por Carga Muerta Amplificada |  |  |  | Cx = | 0.018 | Mx = | 261.7042
|  |  |  | Cy = | 0.018 | My = | 261.7042
Momento + por Carga Viva Amplificada |  |  |  | Cx = | 0.027 | Mx = | 362.4439
|  |  |  | Cy = | 0.027 | My = | 362.4439
Momento - por Carga Total Amplificada |  |  |  | Cx = | 0.045 | Mx = | 1258.3337
|  |  |  | Cy = | 0.045 | My = | 1258.3337
Momento máximo positivo (+) |  |  | 624.1481 |  | Cantidad:
Area de acero positivo (Superior) |  |  | 1.6846 | Usando | 1 | 2 | 0.42147
Momento máximo negativo (-) |  |  | 1258.3337
Área de acero negativo (Inf. zapata) |  |  | 3.4706 | Usando | 1 | 3 | 0.36593
Área de acero por temperatura |  |  | 4.5 | Usando | 1 | 2 | 0.31556
c. Verificación del Cortante
Fuerza Cortante Máxima |  |  | 5563.3898
Resistencia del concreto a cortante |  |  | 7.6804
Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd) |  |  | 2.6181 | Cumple
RESUMEN | [5 empty] | Teórico | Asumido
Acero de Refuerzo en Pantalla Vertical. |  |  |  | Ø | 3/8'' | 0.26141 | 0.25
Acero de Refuerzo en Pantalla Horizontal |  |  |  | Ø | 3/8'' | 0.26141 | 0.25
Acero en Losa de Techo (inferior) |  |  |  | Ø | 3/8'' | 0.15778 | 0.15
Acero en Losa de Techo (superior) |  |  |  | Ø | 3/8'' | Ninguna
Acero en Losa de Piso (superior) |  |  |  | Ø | 3/8'' | 0.26141 | 0.25
Acero en Losa de Piso (inferior) |  |  |  | Ø | 3/8'' | 0.26141 | 0.25
Acero en zapata (inferior) |  |  |  | Ø | 1/2'' | 0.26141 | 0.2
𝜀=[0.0151(𝐿/𝐻_𝐿 )^2−0.1908(𝐿/𝐻_𝐿 )+1.021]≤1.0
𝑊_𝑖/𝑊_𝐿 =𝑡𝑎𝑛⁡[0.866(𝐿⁄𝐻_𝐿 )]/0.866(𝐿⁄𝐻_𝐿 )
𝑊_𝑐/𝑊_𝐿 =0.264(𝐿⁄𝐻_𝐿 ) 𝑡𝑎𝑛⁡[3.16(𝐻_𝐿⁄𝐿)]
𝑚=𝑚_𝑤+𝑚_𝑖
𝜔_𝑖=√(𝑘∕𝑚)
𝑚_𝑤=𝐻_𝑤 𝑡_𝑤 (𝛾_𝑐⁄𝑔)
𝑚_𝑖=(𝑊_𝑖/𝑊_𝐿 )(𝐿/2) 𝐻_𝐿 (𝛾_𝐿/𝑔)
ℎ=((ℎ_𝑤 𝑚_𝑤+ℎ_𝑖 𝑚_𝑖 ))/((𝑚_𝑤+𝑚_𝑖 ) )
ℎ_𝑤=0.5𝐻_𝑤
𝐿/𝐻_𝐿 <1.333→ℎ_𝑖/𝐻_𝐿 =0.5−0.09375(𝐿/𝐻_𝐿 )
𝐿/𝐻_𝐿 ≥1.333→ℎ_𝑖/𝐻_𝐿 =0.375
ℎ_𝑐/𝐻_𝐿 =1−cosh⁡〖[3.16(𝐻_𝐿∕𝐿)]−1〗/(3.16(𝐻_𝐿∕𝐿) sinh⁡[3.16(𝐻_𝐿∕𝐿)] )
𝑘=(4𝐸_𝑐)/4 (𝑡_𝑤/ℎ)^3
𝜆=√(3.16𝑔 tanh⁡[3.16(𝐻_𝐿∕𝐿)] )
𝜔_𝑐=𝜆/√𝐿
𝑇_𝑖=2𝜋/𝜔_𝑖 =2𝜋√(𝑚∕𝑘)
𝑇_𝑖=2𝜋/𝜔_𝑐 =(2𝜋/𝜆) √𝐿
𝑃_𝑤=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑖 (𝜀𝑊_𝑤)/𝑅_𝑤𝑖
〖𝑃′〗_𝑤=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑖 (𝜀〖𝑊′〗_𝑤)/𝑅_𝑤𝑖
𝑃_𝑟=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑖 (𝜀𝑊_𝑟)/𝑅_𝑤𝑖
𝑃_𝑖=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑖 (𝜀𝑊_𝑖)/𝑅_𝑤𝑖
𝑃_𝑐=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑐 (𝜀𝑊_𝑐)/𝑅_𝑤𝑐
𝑉=√((𝑃_𝑖+𝑃_𝑤+𝑃_𝑟 )^2+〖𝑃_𝑐〗^2 )
𝑀_𝑤=𝑃_𝑤 𝑥ℎ_𝑤
𝑀_𝑟=𝑃_𝑟 𝑥ℎ_𝑟
𝑀_𝑖=𝑃_𝑖 𝑥ℎ_𝑖
𝑀_𝑐=𝑃_𝑐 𝑥ℎ_𝑐
𝑀_𝑏=√((𝑀_𝑖+𝑀_𝑤+𝑀_𝑟 )^2+〖𝑀_𝑐〗^2 )
𝑠_𝑚𝑎𝑥=(107046/𝑓_𝑠 −2𝐶_𝑐)𝑤/0.041
𝑠_𝑚𝑎𝑥=30.5(2817/𝑓_𝑠 ) 𝑤/0.041
𝑉_𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)
𝐴_𝑠=𝑁_𝑈⁄(0.9𝑓_𝑦 )
𝑉_𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)
𝑉_𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)
𝑉_𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)
𝑞_ℎ𝑦=𝛾_𝐿 (𝐻_𝐿−𝑦)
𝑝_ℎ𝑦=𝑎_𝑣.𝑞_ℎ𝑦
𝑝_ℎ𝑦=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑣 𝑏/𝑅_𝑤𝑖 .𝑞_ℎ𝑦
𝑃_𝑤𝑦=𝑍𝑆𝐼 𝐶_𝑖/𝑅_𝑤𝑖 (𝜀𝛾_𝑐 𝐵𝑡_𝑤 )
𝑃_𝑤𝑦=
𝑃_𝑖𝑦=𝑃_𝑖/(2𝐻_𝐿^2 ) (4𝐻_𝐿−6𝐻_𝑖 )−𝑃_𝑖/(2𝐻_𝐿^3 ) (6𝐻_𝐿−12𝐻_𝑖 )𝑦
𝑃_𝑐𝑦=𝑃_𝑐/(2𝐻_𝐿^2 ) (4𝐻_𝐿−6𝐻_𝑐 )−𝑃_𝑐/(2𝐻_𝐿^3 ) (6𝐻_𝐿−12𝐻_𝑐 )𝑦
𝑃_𝑖𝑦=
𝑃_𝑐𝑦=
𝑝_ℎ𝑦=
𝑝_ℎ𝑦=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑣 𝑏/𝑅_𝑤𝑖 .𝑞_ℎ𝑦
𝑝_ℎ𝑦=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑣 𝑏/𝑅_𝑤𝑖 .𝑞_ℎ𝑦
𝑝_𝑤𝑦=𝑃_𝑤𝑦/𝐵
𝑝_𝑖𝑦=𝑃_𝑖𝑦/𝐵
𝑝_𝑐𝑦=𝑃_𝑐𝑦/𝐵
𝑝_𝑤𝑦=
𝑝_𝑖𝑦=
𝑝_𝑐𝑦=
𝑝_ℎ𝑦=
𝑀_𝑤=𝑃_𝑤 𝑥ℎ_𝑤
𝑀_𝑟=𝑃_𝑟 𝑥ℎ_𝑟
〖𝑀′〗_𝑖=𝑃_𝑖 𝑥〖ℎ′〗_𝑖
〖𝑀′〗_𝑐=𝑃_𝑐 𝑥〖ℎ′〗_𝑐
𝑀_𝑜=√((〖𝑀′〗_𝑖+𝑀_𝑤+𝑀_𝑟 )^2+〖〖𝑀′〗_𝑐〗^2 )
𝐿/𝐻_𝐿 <0.75→〖ℎ′〗_𝑖/𝐻_𝐿 =0.45
𝐿/𝐻_𝐿 ≥0.75→〖ℎ^′〗_𝑖/𝐻_𝐿 =0.866(𝐿/𝐻_𝐿 )/(2 tanh⁡[0.866(𝐿/𝐻_𝐿 )] )−1/8
〖ℎ′〗_𝑐/𝐻_𝐿 =1−cosh⁡〖[3.16(𝐻_𝐿∕𝐿)]−2.01〗/(3.16(𝐻_𝐿∕𝐿) sinh⁡[3.16(𝐻_𝐿∕𝐿)] )
𝐸=√((𝑝_𝑖𝑦+𝑝_𝑤𝑦 )^2+𝑝_𝑐𝑦^2+𝑝_ℎ𝑦^2 )
Note on B4: Ingresar datos: Valores de color verde.

## Datos (hidden)
Datos de Acero de Refuerzo
Nro | # | db (in) | db (cm) | As (cm2) | Conexión | Resistencia
1 | 2 | 1/4" | 0.635 | 0.32 | Rigida | 210
2 | 3 | 3/8" | 0.952 | 0.71 | Flexible | 280
3 | 4 | 1/2" | 1.27 | 1.27 |  | 350
4 | 5 | 5/8" | 1.588 | 2
5 | 6 | 3/4" | 1.905 | 2.85
6 | 7 | 1" | 2.54 | 5.07
7 | 11 | 1 3/8" | 3.58 | 10.06

## Bibliografia (hidden)
Normativa aplicable
1 | Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismo resistente.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
2 | Norma Técnica de Edificación E.060: Concreto Armado.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
3 | Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary (ACI 350.3-06)
4 | Guide for the analysis, Design and Construction of Elevated Concrete and Composite Steel-Concrete Water Storage Tanks (ACI 371)

## METRADOS DE RESER (hidden)
PLANILLA AUXILIAR DE METRADOS - CERCO PERIMÉTRICO DE RESERVORIO 5 M3
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES AMARU Y HUANGABAL DEL CASERIO MARCAHUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
DATOS:
LARGO DE RESERVORIO |  |  |  |  | VEREDA
Longitud |  |  | 2.5131 |  | Ancho de Vereda |  |  | 0.6
Ancho |  |  | 2.5131 |  | Espesor de Vereda |  |  | 0.1
Altura del Líquido (HL) |  |  | 1.9 |  | Fondo de Aclaje |  |  | 0.1
Altura Total del Reservorio (HW) |  |  | 2.35 |  | altura de anclaje |  |  | 0.15
Espesor de Muro (tw) |  |  | 0.15 |  | angulo de inclinacion |  |  | 45
LOSA DE CIMENTACION |  |  |  |  | CASETA DE CLORADOR
Espesor de la losa de fondo (Hs) |  |  | 0.15 |  | Largo del clorador |  |  | 1.05
Alero de la Cimentacion (VF) |  |  | 0.2 |  | Ancho del clorador |  |  | 0.8
[5 empty] | Espesor de losa de clorador |  |  | 0.1
ZAPATA |  |  |  |  | Altura de muro de clorador |  |  | 1.22
Espesor de la zapata |  |  | 0.35 |  | Espesor de muro de clorador |  |  | 0.1
Alero de la Cimentacion (VF) |  |  | 0.2 |  | Alero de Techo de clorador |  |  | 0.1
Angulo de inclinacion zapata |  |  | 45
Ancho de Fondo de Zapata |  |  | 0.5 |  | CASETA DE VALVULAS
[5 empty] | Largo de caseta de clorador |  |  | 1
TECHO |  |  |  |  | Ancho de caseta de clorador |  |  | 0.8
Espesor de Losa Techo (Hr) |  |  | 0.15 |  | Espesor de muro |  |  | 0.1
Alero de la losa de techo ( e ) |  |  | 0.1 |  | altura |  |  | 0.7
Tapa metalica |  |  | 0.6 |  | Espesor de Losa de Fondo |  |  | 0.1
[5 empty] | Espesor de Techo |  |  | 0.1
[5 empty] | Tapa metalica |  |  | 0.6
1.0205 | RESERVORIO APOYADO DE 5 M3
1.0205 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.0205 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [6 empty] | 18.2652 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 18.2652 | m2
| RESERVORIO + VEREDA |  | 1 | 4.0131 | 4.0131 |  | 16.1052
| CASETA DE VALVULAS |  | 1 | 2.4 | 0.9 |  | 2.16
1.0205 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | [6 empty] | 18.2652 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 18.2652 | m2
| RESERVORIO + VEREDA |  | 1 | 4.0131 | 4.0131 |  | 16.1052
| CASETA DE VALVULAS |  | 1 | 2.4 | 0.9 |  | 2.16
1.0205 | ESTRUCTURAS
1.0205 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.0205 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO | [6 empty] | 6.6338 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 6.6338 | m3
| Explanación |  | 1 | 18.2652 |  | 0.15 | 2.7398
| Losa de Fondo |  | 1 | 3.2131 | 3.2131 | 0.15 | 1.5486
| Zapata |  | 1 | 13.2525 | 0.6 | 0.2 | 1.5903
| solado |  | 1 | 3.2131 | 3.2131 | 0.05 | 0.51621
| extra para el encofrado |  | 1 | 3.4131 | 0.2 | 0.35 | 0.23892
1.0205 | NIVELACION Y COMPACTACION | [6 empty] | 16.1052 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 16.1052 | m2
| RESERVORIO + VEREDA |  | 1 | 4.0131 | 4.0131 | 0 | 16.1052
1.0205 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30m. | [6 empty] | 7.6795 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | EXC. | RELLENO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 7.6795 | m3
| Volumen descontado |  | 1 | 7.9606 | 0.28108 |  | 7.6795
1.0205 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | [6 empty] | 0.28108 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | AREA | FACTOR | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[6 empty] | f= | 0.85 | 0.28108 | m3
| Extra por encofrado de cimiento |  | 1 | 3.4131 | 0.2 | 0.35 | 0.23892
1.0205 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.0205 | SOLADO
1.0205 | CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=10CM | [6 empty] | 1.0324 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 1.0324 | m3
| Reservorio |  | 2 | 3.2131 | 3.2131 | 0.05 | 1.0324
1.0205 | VEREDA
1.0205 | CONCRETO EN VEREDA f'c=175 kg/cm2 | [6 empty] | 9.0236 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 9.0236 | m2
| Vereda en reservorio |  | 2 | 4.0131 | 0.6 |  | 4.8157
|  |  | 1 | 2.8131 | 0.6 |  | 1.6879
| Vereda en caja de valvulas |  | 2 | 1.5 | 0.6 |  | 1.8
|  |  | 1 | 1.2 | 0.6 |  | 0.72
1.0205 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | [6 empty] | 3.2479 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 3.2479 | m2
| Vereda en reservorio |  | 2 | 4.0131 |  | 0.2 | 1.6052
|  |  | 1 | 4.0131 |  | 0.2 | 0.80262
| Vereda en caja de valvulas |  | 2 | 0.9 |  | 0.2 | 0.36
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.2 | 0.48
1.0205 | JUNTAS CON TEKNOPOR E=1" | [6 empty] | 0.24 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.24 | m2
| Juntas |  | 4 | 0.6 |  | 0.1 | 0.24
1.0205 | SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO | [6 empty] | 2.4 | m
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 2.4 | m
| Radial enrocado |  | 4 | 0.6 |  |  | 2.4
1.0205 | DADOS DE CONCRETO EN REBOSE
1.0205 | CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2 S/MEZCLADORA | [6 empty] | 0.0525 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.0525 | m3
| Concreto en dado |  | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.0525
1.0205 | CONCRETO EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM | [6 empty] | 0.05 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.05 | m3
| Concreto en zona de rebose |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.05
1.0205 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO | [6 empty] | 0.51 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.51 | m3
| Encofrado y desencofrado |  | 4 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.51
1.0205 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.0205 | ZAPATA CORRIDA
1.0205 | CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA PARA ZAPATA | [6 empty] | 1.5903 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 1.5903 | m3
| zapata corrida -cuña |  | 1 | 13.2525 | 0.6 | 0.2 | 1.5903
1.0205 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA | [6 empty] | 4.4984 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 4.4984 | m3
| Frisos |  | 1 | 3.2131 | 3.2131 | 0.35 | 4.4984
1.0205 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA ZAPATA | [6 empty] | 127.5182 | kg
1.0205 | LOSA DE CIMENTACIÓN
1.0205 | CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA PARA LOSA DE CIMENTACIÓN | [6 empty] | 1.5486 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 1.5486 | m3
| Losa |  | 1 | 3.2131 | 3.2131 | 0.15 | 1.5486
1.0205 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACIÓN | [6 empty] | 101.3021 | kg
1.0205 | MURO DE CUBA
1.0205 | CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA PARA MURO DE CUBA | [6 empty] | 3.755 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 3.755 | m3
| Muro |  | 2 | 2.8131 | 0.15 | 2.35 | 1.9833
| Muro |  | 2 | 2.5131 | 0.15 | 2.35 | 1.7718
1.0205 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO CUBA | [6 empty] | 50.0667 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 50.0667 | m2
| Cuba exterior |  | 4 | 2.8131 |  | 2.35 | 26.4434
| Cuba interior |  | 4 | 2.5131 |  | 2.35 | 23.6234
1.0205 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO DE CUBA | [6 empty] | 158.9819 | kg
1.0205 | LOSA DE TECHO
1.0205 | CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO | [6 empty] | 1.3078 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 1.3078 | m3
| Losa de techo |  | 1 | 3.0131 | 3.0131 | 0.15 | 1.3618
| Tapa metalica |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | -0.054
1.0205 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO | [6 empty] | 9.2889 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 9.2889 | m2
| Friso de techo |  | 1 | 3.0131 | 3.0131 | 0.15 | 1.8079
| Fondo de Techo |  | 1 | 2.5131 | 2.5131 |  | 6.3158
| Área volado |  | 2 | 3.0131 | 0.1 |  | 0.60262
| Área volado |  | 2 | 2.8131 | 0.1 |  | 0.56262
1.0205 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO | [6 empty] | 80.5427 | kg
1.0205 | ESTRUCTURA METÁLICA
1.0205 | ESCALERA METÁLICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1 | und
| DESCRIPCION |  | LON/DIA EXT | N° | TOTAL
| TUBERIA INOXIDABLE 1" |  | 0.805 | 7 | 5.635
| FIERRO CORRUGADO 3/8" |  | 0.076 | 14 | 1.064
| SOLDADURA INOX |  | 0.079796 | 14 | 1.1172 | #VARILLAS = | 11.1715
[6 empty] | Kilogramos= | 0.69822
1.0205 | ESCALERA EXTERIOR DE FºG DE 1" | [6 empty] | 1 | und
| DESCRIPCION |  | LON/DIA EXT | N° | TOTAL
| TUBERIA INOXIDABLE 1" |  | 0.805 | 7 | 5.635
| FIERRO CORRUGADO 3/8" |  | 0.076 | 14 | 1.064
| SOLADADURA INOX |  | 0.079796 | 14 | 1.1172 | #VARILLAS = | 11.1715
[6 empty] | Kilogramos= | 0.69822
1.0205 | TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60x0.60 m, E=1/8" INCL. CANDADO | [6 empty] | 1 | und
1.0205 | ARQUITECTURA
1.0205 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
1.0205 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCION IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO | [6 empty] | 21.0184 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 21.0184 | m2
| Área paredes externas |  | 1 | 2.5131 |  | 2.35 | 5.9058
| Área interna losa de techo |  | 1 | 2.5131 | 2.5131 |  | 6.3158
| Área externa losa de techo |  | 2 | 3.0131 | 0.1 |  | 6.0262
|  |  | 2 | 3.0131 | 0.1 |  | 0.60262
| Área descontada por tapa |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36
| Área de frizos en tapa |  | 1 | 3.0131 | 3.0131 |  | 1.8079
1.0205 | TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM | [6 empty] | 12.9266 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 12.9266 | m2
| Área paredes exteriores |  | 1 | 2.8131 |  | 2.35 | 6.6108
| Área de losa de fondo |  | 1 | 2.5131 | 2.5131 |  | 6.3158
1.0205 | TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO | [6 empty] | 6.3158 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 6.3158 | m2
| Área de losa de fondo con pendiente |  | 1 | 2.5131 | 2.5131 |  | 6.3158
1.0205 | OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO | [6 empty] | 2.4 | m
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 2.4 | m
| Ochavo sanitario |  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
1.0205 | PINTURA
1.0205 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) | [6 empty] | 20.4712 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LONG. DIAM. | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 20.4712 | m2
| Área paredes exteriores |  | 1 | 2.8131 |  | 2.35 | 6.6108
| Área externa losa de techo |  | 2 | 3.0131 | 0.1 |  | 6.0262
|  |  | 2 | 3.0131 | 0.1 |  | 6.0262
| Área de frizos en tapa |  | 1 | 3.0131 | 3.0131 |  | 1.8079
1.0205 | VARIOS
1.0205 | SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | [6 empty] | 1 | und
DIMENSIONES DE CASETA DE CLORACION
|  | a) Largo |  | 1.05
|  | b) Ancho |  | 0.8
|  | c) Altura |  | 1.22
|  | d) Losa |  | 0.1
|  | e) Ancho de muro |  | 0.1
|  | volado |  | 0.1
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN SISTEMA DE CLORACIÓN
| ACCESORIOS |  |  | Ø | CANT | UNIDAD
INGRESO
| GRIFO F°G° |  |  | 1/2" | 1 | und
| ADAPTADOR F°G° |  |  | 1/2" | 1 | und
| CODO DE F°G° |  |  | 1/2" | 1 | und
| TUBERIA DE F°G° |  |  | 1/2" | 2.2 | m
| CODO DE PVC SAP |  |  | 1/2" | 2 | und
| TUBERIA DE PVC SAP |  |  | 1/2" | 1 | m
| ACCESORIOS |  |  | Ø | CANT | UNIDAD
SALIDA
| VALVULA CONTROL DOSIFICADORA |  |  | 1/2" | 1 | und
| UNION UNIVERSAL PVC |  |  | 1/2" | 2 | und
| NIPLE DE PVC |  |  | 1/2" | 2 | und
| BRIDA ROMPE AGUA |  |  | 1/2" | 2 | und
| CODO PVC SAP |  |  | 1/2" | 1 | und
| TUBERÍA PVC SAP |  |  | 1/2" | 1 | m
| MICROGRIFO DE BRONCE O CONTROLADOR DE GOTEO |  |  | 1/2" | 1 | und
1.0205 | CASETA DE CLORACIÓN
1.0205 | CONCRETO ARMADO
1.0205 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (CASETA DE CLORACION) | [6 empty] | 0.4239 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.4239 | m3
| Muro Posterior |  | 1 | 1.05 | 0.1 | 1.22 | 0.1281
| Muro Lateral |  | 2 | 0.7 | 0.1 | 1.22 | 0.1708
| Losa superior |  | 1 | 1.25 | 1 | 0.1 | 0.125
1.0205 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (CASETA DE CLORACIÓN) | [6 empty] | 7.188 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 7.188 | m2
| Losa superior |  | 1 | 1.05 | 0.8 |  | 0.84
| Frisos |  | 1 | 3.7 |  | 0.1 | 0.37
| Muro Posterior |  | 2 | 1.05 | 0.1 | 1.22 | 2.562
| Muro Lateral |  | 4 | 0.7 | 0.1 | 1.22 | 3.416
1.0205 | ACERO fy=4200 kg/cm2 (CASETA DE CLORACION) | [6 empty] | 39.0182 | Kg
| Descripción | Grafico | Ø | N° piezas x | Longitud | Longitud por Ø (m)
|  |  |  | elemento | (m) | 1/4" | 0.375
| Acero Transversal Losa sup |  | 3/8" | 9 | 1.7 |  | 15.3
| Acero Longitudinal Losa sup |  | 3/8" | 9 | 1.65 |  | 14.85
| Muro Posterior |  | 3/8" | 7 | 1.55 |  | 10.85
| Muro Posterior |  | 3/8" | 8 | 1.25 |  | 10
| Muro Lateral |  | 3/8" | 7 | 0.9 |  | 6.3
| Muro Lateral |  | 3/8" | 10 | 1.25 |  | 12.5
|  |  |  | LONGITUD TOTAL |  | 0 | 69.8
|  |  |  | Peso Unit. (Kg/m) |  | 0.25 | 0.559
|  |  |  | PESO TOTAL (Kg) |  | 0 | 39.0182
|  |  |  | PESO TOTAL (Kg) |  | 39.0182
1.0205 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.0205 | TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm | [6 empty] | 8.472 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 8.472 | m2
| Losa superior |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25
| Muro ext. 01 |  | 2 | 1.05 |  | 1.22 | 2.562
| Muro ext. 02 |  | 1 |  | 0.8 | 1.22 | 0.976
| Muro int. 01 |  | 2 | 0.95 |  | 1.22 | 2.318
| Muro int. 02 |  | 1 |  | 0.6 | 1.22 | 0.732
| Frisos |  | 1 | 3.7 |  | 0.1 | 0.37
| Muro frontal |  | 2 | 0.1 |  | 1.32 | 0.264
1.0205 | VARIOS
1.0205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO P-2 (1.30 X 1.90) | [6 empty] | 1 | und
|  | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
|  | Malla cuadrada galvanizada 1" X 1" X 2.77 mm |  |  | 1 | m2
|  | Perfil L 1"x1"x3/16" |  |  | 5.4 | m
|  | Bisagra soldables |  |  | 4 | unid
|  | Candado n°40 |  |  | 1 | unid
|  | Portacandado para candado n° 40 |  |  | 1 | unid
1.0205 | JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" | [6 empty] | 30.1593 | m
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 30.1593 | m
| Longitud de junta |  | 1 | 9.6 |  |  | 30.1593
1.0205 | SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION | [6 empty] | 1 | und
| DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
| NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 2" X 4" |  |  | 1 | und
| CODO FG DE 2" |  |  | 2 | und
| TAPÓN RANURADO DE 2" |  |  | 1 | und
1.0205 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO | [6 empty] | 1 | glb
1.0205 | CASETA DE VALVULAS
1.0205 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.0205 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO | [6 empty] | 0.234 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.234 | m3
| Para caseta |  | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.216
| Excavación para filtro |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.018
1.0205 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | [6 empty] | 0.072 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.072 | m3
| Para caseta de válvulas |  | 1.2 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.072
1.0205 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30m | [6 empty] | 0.2088 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | EXC. | RELLENO PROP. | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.2088 | m3
| Volúmenes descontados |  | 1 | 0.2808 | 0.072 |  | 0.2088
1.0205 | LECHO DE GRAVA | [6 empty] | 0.025447 | m3
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.025447 | m3
| Filtro de grava |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.025447
1.0205 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.0205 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [6 empty] | 0.387 | m3
CONCRETO LOSA MACIZA TAPA F'c=175 Kg/cm2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 0.387 | m3
| Concreto losa maciza |  | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.108
| área descontada de tapa |  | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.036
| Concreto en muro frontal |  | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.084
| Concreto en muro lateral |  | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.126
| Concreto en losa de fondo |  | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.132
| área descontada del filtro |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.027
1.0205 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [6 empty] | 5.02 | m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO (02 CARAS)
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 5.02 | m2
E/D muros
| externo frontal |  | 1 | 1.2 |  | 0.7 | 0.84
| externo lateral |  | 2 |  | 0.9 | 0.7 | 1.26
| interno frontal |  | 1 | 1 |  | 0.7 | 0.7
| interno lateral |  | 2 |  | 0.8 | 0.7 | 1.12
E/D losa maciza
| losa interna |  | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.8
| frisos |  | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3
1.0205 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 | [6 empty] | 26.8128 | kg
1.0205 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.0205 | TARRAJEO EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm | [6 empty] | 5.72 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 5.72 | m2
Tarrajeo muros
| Pared interna |  | 1 | 2.6 |  | 0.7 | 1.82
| Pared externa |  | 1 | 3 |  | 0.7 | 2.1
Tarrajeo techo
| area interna |  | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.8
| área externa |  | 1 | 2.6 |  | 0.1 | 0.26
| área de frizos |  | 1 | 3 |  | 0.1 | 0.3
| área de tapa metálica |  | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.36
| Tarrajeo losa de fondo |  | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.8
1.0205 | PINTURA
1.0205 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) | [6 empty] | 2 | m2
| DESCRIPCION |  | N° VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 2 | m2
Para muros
| Pared externa |  | 1 | 3 |  | 0.7 | 2.1
Para losa de techo
| área externa |  | 1 | 2.6 |  | 0.1 | 0.26
| área tapa metálica |  | -1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.36
1.0205 | VALVULAS Y ACCESORIOS
1.0205 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA EN RESERVORIO, D=1 1/2" | [6 empty] | 1 | und
| ACCESORIOS |  |  | Ø | CANT | UNIDAD
| VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| NIPLE DE PVC |  |  | 1 1/2" | 4 | und
| UNION UNIVERSAL PVC |  |  | 1 1/2" | 4 | und
| ADAPTADOR UPR PVC |  |  | 1 1/2" | 4 | und
| TEE PVC SAP |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| CODO 90° PVC SAP |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| VALVULA FLOTADORA |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| TEE CON REDUCCION DE PVC SAP |  |  | 1 1/2"-1/2" | 1 | und
| CODO 90° DE F°G° |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| TUBERIA DE F°G°(m) |  |  | 1 1/2" | 1.6 | m
| ROMPE AGUA DE F°G° |  |  | 1 1/2" | 1 | und
1.0205 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO, D=1 1/2" | [6 empty] | 1 | und
| ACCESORIOS |  |  | Ø | CANT | UNIDAD
| VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| NIPLE DE PVC |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| UNION UNIVERSAR DE PVC |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| ADAPTADOR UPR PVC |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| CANASTILLA DE PVC |  |  | 3"-1 1/2" | 1 | und
| UNION PVC |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| TEE PVC SAP |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP |  |  | 1 1/2" | 1 | und
1.0205 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1 1/2" | [6 empty] | 1 | und
| ACCESORIOS |  |  | Ø | CANT | UNIDAD
| VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| NIPLE DE PVC |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| UNIÓN UNIVERSAL DE F°G° |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| ADAPTADOR UPR PVC |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| CODO PVC SAP |  |  | 1 1/2" | 4 | und
| TEE PVC SAP |  |  | 1 1/2" | 3 | m
| TAPON MACHO SP PVC |  |  | 1 1/2" | 2 | und
| CODO 90° DE F°G° |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| TUBERIA DE F°G°(m) |  |  | 1 1/2" | 1.9 | m
| ROMPE AGUA DE F°G° |  |  | 1 1/2" | 1 | und
| BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP |  |  | 1 1/2" | 1 | und
1.0205 | VARIOS
1.0205 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m, E=1/8" | [6 empty] | 1 | und
| DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
| NÚMERO DE TAPAS METÁLICAS= |  |  | 1 | und

## CER PER (hidden)
PLANILLA AUXILIAR DE METRADOS - CERCO PERIMÉTRICO DE RESERVORIO 5 M3
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES AMARU Y HUANGABAL DEL CASERIO MARCAHUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : SANCHEZ CARRION
DISTRITO : HUAMACHUCO
LOCALIDADES : WIRACOCHAPAMPA
COD. | PARTIDA | N° DE VECES | GEOMETRÍA |  |  | PARCIAL | TOTAL | UNID.
|  |  | LARGO | ANCHO | ALTO
1.0205 | CERCO PERIMETRICO
1.0205 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.0205 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | [5 empty] | 24 | m2
| Lado frontal/posterior | 2 | 10 | 0.6 |  | 6 | 12
| Lados laterales | 2 | 10 | 0.6 |  | 6 | 12
1.0205 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.0205 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL | [5 empty] | 2 | m3
| Excavación de hoyos | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 2
1.0205 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30ML | [5 empty] | 2.4 | m3
| esponjamiento = 1.2 | 1 | 1.2 | 2
1.0205 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.0205 | CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA DADOS | [5 empty] | 2 | m3
| Concreto f'c=140 kg/cm2 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 2
1.0205 | VARIOS
1.0205 | MALLA OLIMPICA CON POSTES DE TUBO LAC DE 2", E=2mm, H=2.00m | [5 empty] | 78.2 | m2
| Suministro y Colocación de postes | 4 | 10 |  | 2 | 20 | 80
|  | -1 | 0.9 |  | 2 | 1.8 | -1.8
1.0205 | PUERTA METALICA DE 1.00x2.00m | [5 empty] | 1 | und
| Suministro y colocación de puerta de madera tratada inc. Candado | 1 |  |  |  | 1 | 1

## ACERO (hidden)
PLANILLA AUXILIAR DE METRADOS - ACERO EN RESERVORIO 10 M3
N° de Partida | Descripción del elemento estructural | Diseño de Acero en el elemento estructural |  | Diámetro de varilla | Longitud por diseño (Inc. Traslape) | Repeticiones del diseño | Cant. elem. estructurales | DIAMETROS
| Elemento Estructural |  |  | varilla | diseño | del diseño | Estructurales | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1
1.0205 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA ZAPATA |  |  |  |  | - CIMENTACION
CIRCUNFERENCIAL
| Interior |  |  | 1/2 | 1.225 | 4 | 17.0656 |  |  | 83.6215
| ACERO TRANSV. |  |  | 1/2 | 3.2131 | 4 | 3 |  |  | 38.5575
| Peso en kilogramos por metro lineal | [6 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Longitud total por diámetro, en metros lineales | [6 empty] | 0 | 0 | 122.179 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos por diámetro | [6 empty] | 0 | 0 | 121.4459 | 0 | 0 | 0
| Nº Varillas | [5 empty] | Nº Varillas | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos | [6 empty] | 127.5182
1.0205 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACIÓN
| Longitudinal superior |  |  | 3/8 | 3.3131 | 1 | 13 |  | 43.0706
| Transversal superios |  |  | 3/8 | 3.3131 | 1 | 13 |  | 43.0706
| Longitudinal inferior |  |  | 3/8 | 3.3131 | 1 | 13 |  | 43.0706
| Transversal inferior |  |  | 3/8 | 3.3131 | 1 | 13 |  | 43.0706
| Peso en kilogramos por metro lineal | [6 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Longitud total por diámetro, en metros lineales | [6 empty] | 0 | 172.2824 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos por diámetro | [6 empty] | 0 | 96.4782 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº Varillas | [5 empty] | Nº Varillas | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos | [6 empty] | 101.3021
1.0205 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO DE CUBA
| Horizontal |  |  | 3/8 | 2.7631 | 4 | 11 |  | 121.5774
| Vertical |  |  | 3/8 | 3.1 | 4 | 12 |  | 148.8
| Peso en kilogramos por metro lineal | [6 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Longitud total por diámetro, en metros lineales | [6 empty] | 0 | 270.3774 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos por diámetro | [6 empty] | 0 | 151.4114 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº Varillas | [5 empty] | Nº Varillas | 0 | 30.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos | [6 empty] | 158.9819
1.0205 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO |  |  |  |  | - LOSA SUPERIOR
Longitudinal
|  |  |  | 3/8 | 3.1131 | 1 | 22 |  | 68.4887
Transversal
|  |  |  | 3/8 | 3.1131 | 1 | 22 |  | 68.4887
| Peso en kilogramos por metro lineal | [6 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Longitud total por diámetro, en metros lineales | [6 empty] | 0 | 136.9774 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos por diámetro | [6 empty] | 0 | 76.7074 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº Varillas | [5 empty] | Nº Varillas | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos | [6 empty] | 80.5427
1.0205 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 |  | - CASETA DE VALVULAS
En la base
|  |  |  | 3/8 | 1.15 | 5 | 1 |  | 5.75
|  |  |  | 3/8 | 1.05 | 6 | 1
En Tapa
|  |  |  | 3/8 | 1.15 | 4 | 1 |  | 4.6
|  |  |  | 3/8 | 1.05 | 4 | 1 |  | 4.2
|  |  |  | 3/8 | 0.5 | 4 | 1 |  | 2
En pared
| Horizontal |  |  | 3/8 | 2.8 | 4 | 1 |  | 11.2
| Vertical |  |  | 3/8 | 1.05 | 17 | 1 |  | 17.85
| Peso en kilogramos por metro lineal | [6 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Longitud total por diámetro, en metros lineales | [6 empty] | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos por diámetro | [6 empty] | 0 | 25.536 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº Varillas | [5 empty] | Nº Varillas | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total en kilogramos | [6 empty] | 26.8128